# Дымоудаление из коридора

Расчёт выполнен по методике АВОК, изложенной в документе АВОК 5.5.1-2014

# Исходные данные

| Номер помещения по эскпликации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура снаружи | Tн | {tempN}°C |
| Температура внутри | Tв | {tempV}°C |
| Количество этажей, обслуживаемых системой |  | {howMuchFloors} |
| Высота типового этажа | hi | {floorHeight} м |
| Скорость ветра | Vв | {windVel} м/с |
| Размеры двери из лестничной клетки в коридор | B×H | {doorWidth} x {doorHeight} м |
| Тип здания |  | {buildingType} |
| Площадь коридора | Fкор | {hallArea} м² |
| Длина коридора | lкор | {hallLength} м |
| Высота коридора | hкор | {hallHeight} м |
| Температура воздуха в коридоре | Tв | {tempVHall}°C |
| Удельная приведённая пожарная нагрузка | g0 | {fireLoad} кг/м² |
| Размеры клапана | aкл×bкл | {valveWidth} x {valveHeight} мм |
| Размеры шахты дымоудаления | aш×bш | {shaftWidth} x {shaftHeight} мм |
| Материал шахты дымоудаления |  | {shaftType} |
| Удельная характеристика сопротивления газопроницанию шахты | Sуд | {gasResistance} м³/кг |

# Ход расчёта

- Максимальную среднеобъёмную температуру в горящем помещении T0макс определяют по формуле:

T0макс=Tв+940⋅exp(0.0047⋅g0-0.141)

T0макс={tempVKelvin}+940⋅exp⁡(0.0047⋅{fireLoad}-0.141)={temp0Max}°C

- Температура газов, поступающих из горящего помещения в коридор, T0 определяется по формуле:

T0=0.8⋅T0макс

T0=0.8⋅{temp0Max}={tempO} K

- Толщина дымового слоя определяется по формуле

hд=0.55⋅hкор

hд=0.55⋅{hallHeight}={smokeHeight} м

- Температуру продуктов горения Tпг определяют по формуле:

Tпг=Tв+1.22⋅(T0-Tв)⋅(2⋅hд+Fкорlкор)lкор⋅(1-exp(-0.58⋅lкор2⋅hд+Fкорlкор))

{@tempPGFormula}

Tпг={tempPG} K={tempPGCels}°C

- Плотности наружного ρн , внутреннего воздуха и продуктов горения определяют по формулам:

ρн=353Tн=353tн+273

{@rhoNFormula}

ρв=353Tв

{@rhoVFormula}

ρпг=353Tпг=353tпг+273

{@rhoPGFormula}

ρн={rhoNr} кг/м3

ρпг={rhoPG} кг/м3

ρв={rhoVr} кг/м3

- Температуру и плотность приточного воздуха определяют по формулам

tп=Tн+Tв2

{@tempPFormula}

ρп=353tп+273

{@rhoPFormula}

Tп={tempP}°C

ρп={rhoPr} кг/м3

- Наружное давление на наветренном Pннi , заветренном Pнзi фасадах и давление на уровне выбросного отверстия системы дымоудаления Pвыбр , а также давление внутри здания Pвi определяют по формулам:

Pннi=0.4⋅ρн⋅Vв2-g⋅hi⋅(ρн-ρп)

Pнзi=-0.3⋅ρн⋅Vв2-g⋅hi⋅(ρн-ρп)

Pвi=Pннi+Pнзi2

Pвыбр=0.4⋅ρн⋅Vв2-g⋅hвыбр⋅(ρн-ρп)

Результаты расчёта сведены в таблицу:

| Номер этажа здания | Отметка, м | Pннi | Pнзi | Pвi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#p}{currentFloor} | {arrFl} | {arrPresNNr} | {arrPresNZr} | {arrPresVr}{/p} |

- Массовый расход продуктов горения, которые удаляются из коридора, Gпг определяют по формуле:

Gпг=A⋅Bп⋅Hп32

A={coefA} ({buildingType})

{@smokeFromHallFormula}

Gпг={smokeFromHall} кг/с

- Площадь проходного сечения дымового клапана Fкл определяют по формуле:

Fкл=(aкл-0.03)⋅(bкл-0.05)

{@valveAreaFormula}

Fкл={valveArea} м²

- Скорость продуктов горения в клапане Vкл определяют по формуле:

Vкл=GпгFкл⋅ρпг

{@valveVelFormula}

Vкл={valveVel} м/с

- Потери давления в дымовом клапане ΔPкл определяют по формуле:

ΔPкл=ξкл⋅ρпг⋅Vкл22

{@valveDpFormula}

ΔPкл={valveDp} Па

- Давление в шахте дымоудаления на уровне {currentFloor2}-го этажа здания Pш1 , определяют по формуле:

Pш1=Pнн1-ΔPкл

{@firstFloorShaftPressureFormula}

Pш1={firstFloorShaftPressure} Па

- Скорость продуктов горения в шахте дымоудаления на уровне {currentFloor2}-го этажа здания Vш1-2 определяют по формуле:

Vшi-1,i=Gшi-1aш⋅bш⋅ρшi-1

{@vel2Formula}

Vш1-2={vi1} м/с

- Эквивалентный диаметр проходного сечения dэкв шахты дымоудаления определяют по формуле:

dэкв=2⋅fшaш+bш

{@eqDiamFormula}

dэкв={eqDiam} м²

- Давление в шахте дымоудаления на уровне {currentFloor3}-го этажа здания Pш2 определяют по формуле:

Pшi=Pшi-1-λ⋅hэтdэкв⋅ρшi-1⋅Vшi-1,1-222

{@shaftP2Formula}

Pш2={shaftP2} Па

- Характеристику сопротивления газопроницанию шахты с установленными в ней закрытыми клапанами Sш определяют по формуле:

Sш=SудFкл2

{@sFormula}

Sш={s} 1кг⋅м

- Массовый расход воздуха, поступающего в шахты дымоудаления через неплотности и щели дымового клапана и стен шахты на {currentFloor2} этаже (по всей высоте {currentFloor2}-го этажа) здания Gф2 определяют по формуле:

Gфi=(Pвi-PшiSш)12

{@filt2Formula}

Gф2={filt2} кгс

- Температура продуктов горения в шахте дымоудаления на уровне {currentFloor2}-го этажа здания T2 равна температуре дыма, который удаляется из коридора:

T2={tempPG} K={tempPGCels}°C

- Температуру продуктов горения в шахте дымоудаления на уровне {currentFloor3}-го этажа здания T2-3 , с учётом подсосов воздуха на {currentFloor2} этаже, определяют по формуле:

Ti=Tв⋅Gаi+Tпг⋅GпгGпг+Gаi

{@shaftT2Formula}

T2-3={shaftT2Kelvin} K={shaftT2}°C

- Плотность продуктов горения в шахте на уровне {currentFloor3}-го этажа здания ρ2-3 определяют по формуле:

ρi=353Ti

{@rhoi2Fromula}

ρ2-3={rhoi2} кг/м³

- Скорость продуктов горения в шахте дымоудаления на уровне {currentFloor3}-го этажа здания Vш2-3 определяют по формуле:

Vшi-1,i=Gшi-1aш⋅bш⋅ρшi-1

{@vi2Formula}

Vш2-3={vi2} м/с

- Давление в шахте дымоудаление на уровне {currentFloor4}-го этажа здания Pш3 определяют по формуле:

Pшi=Pшi-1-λ⋅hэтdэкв⋅ρшi-1⋅Vшi-1,1-222

{@shaftP3Formula}

Pш3={shaftP3} Па

- Массовый расход воздуха, поступающего в шахту дымоудаления через неплотности и щели дымового клапана и стен шахты на {currentFloor3} этаже (по всей высоте {currentFloor3}-го этажа) здания Gф3 определяют по формуле:

Gфi=(Pвi-PшiSш)12

{@gFi2Formula}

Gф3={gFi2} кгс

- Температуру продуктов горения в шахте дымоудаления на уровне {currentFloor4}-го этажа здания T3-4 определяют по формуле:

Ti=Tв⋅Gаi+Tпг⋅GпгGпг+Gаi

{@shaftT3Formula}

T3-4={shaftT3Kelvin} K={shaftT3}°C

- Плотность продуктов горения в шахте дымоудаления на уровне {currentFloor4}-го этажа здания ρ3-4 определяют по формуле:

ρi=353Ti

{@rhoi3Formula}

ρ3-4={rhoi3} кг/м³

- Расчёт повторяется для каждого последующего этажа. Результаты расчёта сведены в таблицу. Условные обозначения, используемые в таблице:

| Pшi | Давление в шахте дымоудаления на уровне этажа здания, Па |
| --- | --- |
| Gфi | Массовый расход воздуха, который подсасывается в шахту дымоудаления на этаже, кг/с |
| GаN | Суммарный массовый расход воздуха, который подсасывается на всех этажах ниже текущего этажа здания, кг/с |
| Gsi | Массовый расход газа в шахте дымоудаления на уровне этажа здания, кг/с |
| Ti | Температура газа в шахте дымоудаления, °C |
| ρi | Плотность газа в шахте дымоудаления на уровне этажа здания, кг/м3 |
| Vшi | Скорость газа в шахте дымоудаления на уровне этажа здания, м/с |

| Номер этажа здания | Pшi , Па | Gфi , кг/с | GаN , кг/с | Gsi, кг/с | Ti, °C | ρi, кг/м³ | Vшi, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#f}{f} | {pi} | {gFi} | {gAi} | {gSumi} | {ti} | {rhoi} | {vi}{/f} |

- Производительность вентилятора дымоудаления Lвент определяют по формуле:

Lвент=3600⋅(Gпг+GаN)ρN

{@fanLFormula}

Lвент={fanL} м3/ч