# Подпор в шахту лифта

Расчёт выполнен по методике АВОК, изложенной в документе АВОК 5.5.1-2014

# Исходные данные

| Номер помещения по эскпликации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура снаружи | Tн | {tempN}°C |
| Температура внутри | Tв | {tempV}°C |
| Скорость ветра | Vв | {windVel} м/с |
| Высота типового этажа | hi | {floorHeight} м |
| Количество этажей, обслуживаемых лифтом |  | {howMuchFloors} |
| Размеры дверей лифта | B×H | {doorWidth} x {doorHeight} м |
| Периметр дверей лифта | П | {perimeter} м |
| Тип лифта |  | {liftType} |
| Ширина щели между кабиной лифта и шахтой | δ | {delta} м |
| Удельная характеристика сопротивления газопроницанию дверей | Sуд | {gasResistance1} м3/кг |

# Ход расчёта

- Плотности наружного ρн и внутреннего ρв воздуха определяют по формулам:

ρн=353Tн=353tн+273

{@rhoNFormula}

ρв=353Tв

{@rhoVFormula}

ρн={rhoNr} кг/м3

ρв={rhoVr} кг/м3

- Температуру и плотность приточного воздуха определяют по формулам

tп=Tн+Tв2

{@tempPFormula}

ρп=353tп+273

{@rhoPFormula}

Tп={tempP}°C

ρп={rhoPr} кг/м3

- Наружное давление на наветренном Pннi , заветренном Pнзi , давление внутри здания Pвi и давление в шахте лифта определяют по формулам:

Pннi=0.4⋅ρн⋅Vв2-g⋅hi⋅(ρн-ρп)

Pнзi=-0.3⋅ρн⋅Vв2-g⋅hi⋅(ρн-ρп)

Pвi=Pннi+Pнзi2

Pшл=Pнн1+20

Результаты расчёта давлений сведены в таблицу:

| Номер этажа здания | Отметка, м | Pннi | Pнзi | Pвi | Pшл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#p}{currentFloor} | {arrFl} | {arrPresNNr} | {arrPresNZr} | {arrPresVr} | {presLiftShaftr}{/p} |

- Массовый расход воздуха Gшл1 , кг/с, который уходит через щель между кабиной и шахтой лифта на {firstLiftFloor}-м этаже здания определяют по формуле:

Gшл1=(μ⋅δ⋅П)шл1⋅(2⋅ρп⋅ΔPшл1)12

μ – коэффициент расхода щели между кабиной лифта и шахтой, принимают равным 0.64;

ΔPшл1 – избыточное давление в шахте лифта на уровне 1-го обслуживаемого лифтом этажа, принимают равным 20 Па;

{@formulaFlowCabAndShaft}

Gшл1={flowCabAndShaft} кг/с

- Характеристику сопротивления газопроницанию для закрытых дверей определяют по формуле:

Sдв=Sуд(Hп⋅Bп)2

{@formulaGasResistance2}

Sдв={gasResistance2} 1кг⋅м

- Массовый расход воздуха, фильтрующегося через двери шахты лифта на {floor2}-м, {floor3}-м и {floor4}-м этажах определяется по формуле:

Gшлi=(Pшл-PвiSдв)12

{@formulaFilterFlow1}

{@formulaFilterFlow2}

{@formulaFilterFlow3}

Количество воздуха, фильтрующегося через двери лифта определяется для каждого, кроме 1-го обслуживаемого лифтом этажа. Результаты расчёта сведены в таблицу. Условные обозначения, используемые в таблице:

| Pв | Давление внутри здания, Па |
| --- | --- |
| Pшi | Давление в шахте лифта, Па |
| Gфi | Массовый расход воздуха, выходит через щели дверей лифта на этажах, кг/с |
| Gsi | Суммарный расход воздуха, выходящего через щели дверей лифта на этажах ниже текущего (включая текущий), кг/с |

| Номер этажа здания | Отметка этажа здания | Pв , Па | Pшi , Па | Gфi , кг/с | Gsi, кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#d}{currentFloor} | {arrFl} | {arrPresVr} | {presLiftShaftr} | {arrFilterFlowI} | {arrFilterFlowSum}{/d} |

- Производительность вентилятора подпора в шахту лифта Lвент определяют по формуле:

Lшл=3600⋅Gшлρн

Gшл=Gшл1+∑Gшлi

{@formulaFlowSum}

{@formulaFanL}